## Slide 1
Выпускная квалификационная работа
Повышение оперативности анализа данных об аварийных отключениях электрической сети на основе её топологической модели в ГИС QGIS (на примере электросети Норвегии)
Выполнил: студент группы [номер] [И.О. Фамилия]
Научный руководитель: [должность, учёная степень, И.О. Фамилия]

## Slide 2
Актуальность и проблемная ситуация
2
Обстановка:
Надёжность электроснабжения – регулируемый показатель (П SAIDI, П SAIFI); сетевая организация должна знать критические объекты – элементы, отказ которых обесточивает наибольшую часть сети
Данные о сетях ведутся в ГИС и публикуются открыто: набор NVE – 155 тыс. линий и 734 тыс. опор Норвегии
С одной стороны:
Доступны полные пространственные данные о сетях
Растут требования к надёжности и обоснованию резервирования (критерий N-1)
С другой стороны:
Для поиска критических объектов нужно проанализировать отказ каждого элемента: вручную ≈ 13 мин на отказ, для 97 тыс. линий ≈ 11 600 ч
ГИС-данные не топологические (72 245 висячих концов)
Коммерческие ГИС – вендорная зависимость
Путь решения:
Автоматическое построение топологической модели в ГИС QGIS и программное моделирование отказа каждого элемента с ранжированием по последствиям
Notes: Сетевой организации важно знать критические объекты – элементы, отказ которых приводит к наибольшему обесточению. С одной стороны, данные о сетях доступны, с другой – поиск таких объектов требует анализа отказа каждого элемента, что вручную невыполнимо.

## Slide 3
Тема, цель, объект и предмет исследования
3
Цель работы:
Повышение оперативности анализа данных об аварийных отключениях электрической сети для выявления её критических (наиболее опасных) объектов за счёт автоматизированного построения топологической модели в ГИС QGIS и программного моделирования отказов элементов
Объект исследования:
Процесс анализа данных об аварийных отключениях элементов электрической сети
Предмет исследования:
Методы построения топологической модели сети и алгоритмы оперативного определения последствий отказов и критических объектов
Требование к решению | Значение
Время анализа отказа одного элемента | не более 1 с
Анализ отказов всех элементов сети (N-1) | минуты вместо тысяч часов
Полнота выявления обесточенных участков | 100 %
Программные средства | открытые: QGIS, Python, GeoPackage
Notes: Цель работы – повышение оперативности анализа данных об аварийных отключениях для выявления критических объектов сети.

## Slide 4
Частные задачи выпускной квалификационной работы
4
1. Роль анализа отключений и поиска критических объектов, показатели оперативности
2. Топологическое качество исходных данных электросети
3. Сравнение ГИС-платформ, выбор открытых средств и форматов
4. Графовая модель сети и правила построения топологической модели
5. Модель обесточения, показатель критичности объекта и алгоритм их расчёта
6. Методика и программный комплекс для консоли QGIS
7. Поиск критических объектов электросети Норвегии, оценка оперативности
разд. 1.1
разд. 1.2, 1.5
разд. 1.3, 1.4
разд. 2.1, 2.2
разд. 2.3–2.5
разд. 2.6, 3.1–3.3
разд. 3.4–3.6
Notes: Для достижения цели решены семь частных задач.

## Slide 5
Место поиска критических объектов в управлении надёжностью сети
Раздел 1 · задача 1
5
Данные о сети (ГИС)
Топологическая модель
Моделирование отказа каждого элемента (N-1)
Оценка последствий отказа
КРИТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
конечный этап
Применение перечня критических объектов:
Резервирование и усиление сети
Приоритетное обслуживание и ремонт
Согласование ремонтных схем
Оперативное реагирование при аварии
Показатели оперативности:
T ан – время анализа отказа одного элемента
T N-1 – время анализа отказов всех элементов
K оп = T руч / T авт – коэффициент повышения оперативности
P св – вероятность своевременного анализа
Ограничение: полнота 100 %
Notes: Поиск критических объектов – конечный этап цепочки: данные о сети, топологическая модель, моделирование отказа каждого элемента, оценка последствий. Для оценки оперативности используются четыре показателя.

## Slide 6
Сравнение ГИС-платформ и выбор средств
Раздел 1 · задача 3
6
Критерий | ArcGIS | MapInfo | GRASS GIS | QGIS | Ручной анализ | Разработка
Лицензия | коммерческая | коммерческая | GNU GPL | GNU GPL | – | бесплатно
Топологическая модель | да | частично | да | проверка | нет | автоматически
Связность, несколько источников | да (Utility Network) | нет | частично | нет | да | да
Анализ N-1 всей сети | с настройкой | нет | нет | нет | невыполним | минуты
Формат данных | база геоданных | TAB | собственный | открытые | схема | GPKG, SHP, FileGDB
Программирование | ArcPy | MapBasic | Python, C | PyQGIS | – | Python
Выбор:
QGIS + Python без сторонних библиотек + GeoPackage (открытый стандарт OGC) – без вендорной зависимости
Исходная FileGDB читается открытым драйвером GDAL, без ПО Esri
Notes: Коммерческие ГИС порождают вендорную зависимость, базовая QGIS не умеет моделировать отказы. Выбрана открытая цепочка QGIS, Python и GeoPackage.

## Slide 7
Исходные данные: электросеть Норвегии (NVE)
Раздел 1 · задача 2
7
Набор NVE «Nettanlegg», FileGDB, EPSG:25833:
154 506 линий 0,4–420 кВ общей длиной 97,5 тыс. км
2 090 трансформаторных станций, 734 293 опоры
Топологическое качество:
Топологическая модель – представление сети графом «узлы – рёбра», в котором каждая линия ссылается на свои начальный и конечный узлы; в исходных данных её нет
72 245 висячих концов линий, 554 дубликата, ответвления без узлов
Нет подземных кабелей и электростанций
Notes: Исходные данные – открытый набор NVE. Топологическая модель – представление сети графом «узлы – рёбра»; в исходных данных её нет, поэтому она строится автоматически.

## Slide 8
Представление сети графом и выбор алгоритма
Раздел 2 · задача 4
8
Граф G = (V, E):
Матрица смежности для n = 159 543 узлов – 25,5 ГБ, ненулевых ≈ 10⁻⁵
Реализация – списки смежности, память O(|V| + |E|)
Обход: поиск в глубину (DFS) или в ширину (BFS)
Алгоритм (сеть Норвегии) | Время, мс
Компоненты связности, DFS | 121,5
Компоненты связности, BFS | 135,5
Многоисточниковый BFS | 120,9
Инкрементальный BFS | 3,1
Время расчёта последствий одного отказа: полный и инкрементальный обход
Notes: Используются списки смежности; инкрементальный поиск в ширину в 36 раз быстрее полного обхода, что и делает возможным анализ отказов всех элементов.

## Slide 9
Математическое описание модели: сеть и отказ элемента
Раздел 2 · задачи 4, 5
9
И1
A
B
C
D
E
И2
F
G
H
K
L
M
N
R
P
Q
σ = 3 (разрыв данных)
s ∈ S
s ∈ S
Eoff = {B–F}
L – узлы под напряжением
Vout = L0 \ L
= {F, G, H, K, R}
G = (V, E), S ⊆ V
граф сети: узлы V, участки E; источники питания S
e = (u, v, Ue, le, ne)
участок: концы, напряжение, длина (км), число опор
G′ = (V \ Voff, E \ Eoff)
отказ: элемент j удаляется из графа (Eoff = {j} или Voff = {j})
L = { v : ∃ s ∈ S, путь s → v в G′ }
узлы под напряжением после отказа; L0 = L(∅) – в нормальном режиме
Vout = L0 \ L
обесточенные узлы: были под напряжением и потеряли связь с источниками
σ(e) – состояние участка:
0 – под напряжением
1 – отказал
2 – обесточен отказом
3 – не питается и в норм. режиме
Notes: Сеть описана графом с источниками питания. Отказ элемента – удаление его из графа. Узлы, до которых после отказа есть путь от источника, находятся под напряжением; остальные, питавшиеся в нормальном режиме, обесточены. Цвета схемы соответствуют значениям функции состояния.

## Slide 10
Математическое описание модели: критичность объектов
Раздел 2 · задача 5
10
Отказ линии B–F (длины участков, км):
6
5
4
5
4
6
3
4
2,5
3
2
3
2
3
4,5
И1
A
B
C
D
E
И2
F
G
H
K
L
M
N
R
WB–F = lFG + lFH + lHK + lGR
= 4 + 2,5 + 3 + 2 = 11,5 км
Wj = Σe∈E_out(j) le, Nуч,j = |Eout(j)|, Nоп,j = Σe∈E_out(j) ne
Eout(j) = { e : σ(e) = 2 } – участки, обесточенные отказом j
Перебор отказов всех элементов (N-1) и ранжирование:
B–F
11,5
узел B
11,5
узел F
5
F–H
3
F–G
2
W* = 5 км
ещё 23 элементов (магистраль, кольцо): Wj = 0 – есть резерв
K = { j : Wj ≥ W* }
критические объекты (тёмные столбцы): 3 элемента; в сети Норвегии при W* = 100 км – 67 подстанций
Wπ(1) ≥ Wπ(2) ≥ … ≥ Wπ(m)
π – порядок элементов по убыванию критичности
Допущения: топологическая модель (учитывается только связность), отказ одного элемента (N-1), коммутационные аппараты не моделируются.
Notes: Критичность элемента – суммарная длина участков, обесточенных его отказом. Для линии B–F это 11,5 км. Перебор отказов всех элементов даёт ранжирование; элементы с критичностью не ниже порога W* считаются критическими.

## Slide 11
Инкрементальный алгоритм расчёта последствий отказа
Раздел 2 · задача 5
11
Начало
L₀ – узлы под напряжением (заранее)
Ввод отказавших элементов
Стартовые узлы – концы отказавших
Поиск в ширину до источника
Источник достигнут?
нет
Фрагмент обесточен
Вывод состояний элементов
Конец
да
Пояснения:
Нормальный режим рассчитывается один раз
При отказе поиск ведётся только от места отказа и останавливается на ближайшем источнике
Результат совпадает с полным обходом сети, но в 36 раз быстрее: 3,3 мс против 116,6 мс
Это позволяет перебрать отказы всех 97 тыс. линий за минуты
Notes: Инкрементальный алгоритм ведёт поиск только от места отказа и останавливается на ближайшем источнике. Это ускоряет расчёт в 36 раз и делает возможным перебор отказов всех элементов.

## Slide 12
Показатели критичности объектов и оперативности анализа
Раздел 2 · задачи 5, 7
12
Показатель критичности элемента j:
W j = Σ l e по всем обесточенным при отказе j участкам (км); дополнительно – число участков N уч,j и опор N оп,j
Критические объекты – элементы с наибольшим W j (ранжирование)
Время анализа:
Вручную: T руч = t₀ + t уч·(N уч + N откл) + t отв·N отв (t₀ = 60 с, t уч = 8 с, t отв = 15 с – экспертная оценка)
Автоматизированно: T авт = t расч + t отобр
Показатели оперативности:
T N-1 = Σ T ан,j – время анализа отказов всех m элементов
K оп = Σ T руч / Σ T авт; P св = доля отказов, проанализированных за T доп
Notes: Критичность элемента оценивается протяжённостью сети, обесточиваемой при его отказе. Оперативность – временем анализа отказов всех элементов и производными показателями.

## Slide 13
Методика поиска критических объектов сети
Раздел 2 · задача 6
13
Начало
1. Подготовка исходных данных
2. Построение топологической модели
3. Модель корректна?
да
4. Перебор отказов элементов
5. Анализ последствий отказа
6. Ранжирование и вывод
Конец
нет
Пояснения:
Этапы 1–3 выполняются один раз: топологическая модель строится автоматически по 10 правилам (≈ 8 мин)
Этап 4: отказ одного элемента (оперативный режим) или всех элементов по очереди (анализ N-1)
Этап 5: инкрементальный расчёт обесточенных участков
Этап 6: элементы упорядочиваются по показателю критичности, результат выводится на карту и в отчёт
Notes: Методика включает шесть этапов: подготовка данных, построение и проверка топологической модели, перебор отказов, анализ последствий и ранжирование элементов по критичности.

## Slide 14
Алгоритм поиска критических объектов (анализ N-1)
Раздел 3 · задачи 6, 7
14
Начало
Загрузка топологической модели
j = 1
Отказ элемента j
analyze(): обесточенные участки
Расчёт W j, N уч,j, N оп,j
j < m?
нет
Ранжирование по W j
Вывод перечня критических объектов
Конец
да
Пояснения:
Перебираются все подстанции (m = 1 595) и все линии, связанные с источниками (m = 97 126)
Для каждого отказа считаются протяжённость обесточенной сети, число участков и опор
Элементы упорядочиваются по критичности; результат – перечень и карта критических объектов
Время: подстанции – 9,3 с, линии – 4,5 мин
Notes: Алгоритм поиска критических объектов перебирает отказы всех элементов, для каждого рассчитывает последствия и ранжирует элементы по критичности.

## Slide 15
Схема алгоритма работы программы (ГОСТ 19.701–90)
Раздел 3 · задача 6
15
Начало
Ввод: PROFILE, BBOX, путь к данным
Модель GeoPackage существует?
да
Загрузка графа из GeoPackage (SQLite)
Вывод слоёв и панели управления
Ввод: выбор элементов или режим N-1
analyze(): расчёт последствий
Вывод: карта, сводка, перечень
Продолжить анализ?
нет
Конец
build_network(): построение модели
нет
да
Пояснения:
Модель строится подпрограммой build_network() только при первом запуске
Граф загружается напрямую через SQLite за 3–10 с
Оператор выбирает элементы на карте или запускает анализ N-1
Результат – перекраска слоёв, сводка и перечень критических объектов
Notes: Схема алгоритма работы программы выполнена по ГОСТ 19.701–90.

## Slide 16
Математическое описание программы: композиция операторов
Раздел 3 · задача 6
16
P = R ∘ N ∘ A ∘ T – программа применяет операторы последовательно: T → A → N → R
T – построение модели
T : (D, Θ) → M
D – слои NVE (линии, подстанции, опоры), Θ – параметры 10 правил топологии
один раз, ≈ 8 мин
A – анализ отказа
A : (M, L0, j) → σ
состояние σ всех участков при отказе элемента j
3,3 мс на один отказ
N – перебор отказов
Wj = W(A(M, L0, j))
отказ каждого элемента j = 1, …, m по очереди (N-1)
9,3 с – подстанции, 4,5 мин – линии
R – ранжирование
R : (W1, …, Wm) → π
сортировка по убыванию Wj, вывод на карту и в CSV
O(m·log m), доли секунды
ε
концы ≤ ε → один узел
И1
A
B
C
D
E
И2
F
G
H
K
L
M
N
R
отказ B–F → обесточено 5 узлов
j = 1
W1 = 11,5
j = 2
W2 = 0
…
…
j = m
Wm = 5
m = 1 595 + 97 126 элементов
W*
π(1), π(2), … ; K – выше W*
Вход: FileGDB (NVE). Модель M = (V, E, S, l, n) хранится в GeoPackage. Выход: слои QGIS с σ(e), таблица Wj, Nуч,j, Nоп,j (CSV).
Notes: Программа описана как композиция четырёх операторов: построение модели, анализ отказа, перебор отказов и ранжирование. Под каждым оператором – иллюстрация, формула и время выполнения.

## Slide 17
Математическое описание программы: анализ отказа
Раздел 3 · задача 6
17
Отказ линии B–F: просматриваются только фрагменты ΦB и ΦF
И1
A
B
C
D
E
И2
F
G
H
K
L
M
N
R
z ∈ Z
z ∈ Z
ΦB: источник найден
ΦF: источника нет
→ обесточен
не просматриваются
Z = ∪e∈E_off {u, v} ∪ ∪w∈V_off Adj(w)
стартовые узлы – концы отказавших линий и соседи отказавших узлов (обведены)
Φz обесточен ⇔ Φz ∩ S = ∅
поиск в ширину из z останавливается, как только найден источник
O(|ΦΣ| + |E(ΦΣ)|) ≪ O(|V| + |E|)
время зависит от размера фрагментов, а не всей сети:
инкрементальный
3,3 мс
полный обход
116,6 мс
TN-1 = Σj=1..m Tан,j
подстанции (m = 1 595) – 9,3 с; линии (m = 97 126) – 4,5 мин
Память O(|V| + |E|)
списки смежности: 159 543 узла, 154 722 ребра (матрица смежности заняла бы ≈ 25 ГБ)
с источником
обесточен
не просматривается
отказ
Notes: Анализ отказа начинается от стартовых узлов – концов отказавшей линии. Из узла B поиск быстро находит источник, и фрагмент остаётся под напряжением; из узла F источник не найден, фрагмент обесточен. Остальная сеть не просматривается, поэтому расчёт в 36 раз быстрее полного обхода.

## Slide 18
Программный комплекс: архитектура и состав
Раздел 3 · задача 6
18
FileGDB / Shapefile (исходные данные)
build_network(): чтение слоёв
build_topology(): правила 1–10
GeoPackage: рёбра, узлы, опоры
OutageTool: граф через SQLite
OutageGraph.analyze()
style_layers(): условные знаки
OutageDock, PickTool: интерфейс
Компонент | Назначение
Вычислительное ядро | Правила топологии, пространственные индексы; чистый Python
GeoPackage | Модель: 154 722 ребра, 159 543 узла, 734 293 опоры; индексы
OutageTool, OutageGraph | Загрузка графа, инкрементальный расчёт, анализ N-1, отчёт
Интерфейс QGIS | Условные знаки, панель управления, выбор элементов щелчком
Python, ≈ 1500 строк; запуск одной командой в консоли QGIS 3.x без установки дополнительных модулей
Notes: Программный комплекс состоит из вычислительного ядра, хранилища модели в GeoPackage, модуля расчёта и интерфейса в QGIS.

## Slide 19
Работа оператора в QGIS
Раздел 3 · задача 6
19
Отказ подстанции ENGERDAL: обесточенная сеть выделена оранжевым
Возможности:
Поиск линий и станций по названию
Выбор щелчком на карте
Красный – отказ, оранжевый – обесточено
Анализ N-1 одной командой
Сводка и экспорт CSV
Notes: Оператор выбирает элемент поиском или щелчком на карте и сразу видит последствия его отказа; анализ N-1 запускается одной командой.

## Slide 20
Результаты: критические подстанции электросети Норвегии
Раздел 3 · задача 7
20
30 наиболее критичных подстанций
№ | Подстанция | W, км | Участков | Опор
1 | NORSENGA | 377,6 | 717 | 3 834
2 | SMØRFJORD | 327,9 | 181 | 58
3 | ENGERDAL | 323,3 | 395 | 3 498
4 | ÅRNES | 266,7 | 597 | 4 028
5 | EVJE | 228,6 | 324 | 2 564
6 | SØNSTERUD | 220,9 | 479 | 2 423
7 | BRENSHOLMEN | 217,0 | 370 | 2 020
8 | NYBERGSUND | 211,2 | 283 | 2 327
9 | RENDALEN | 206,9 | 303 | 2 106
10 | ÅMLI | 204,9 | 305 | 2 378
W – протяжённость линий, обесточиваемых при отказе подстанции. Отказ 1 131 из 1 595 подстанций (70,9 %) приводит к обесточению.
Notes: Анализ N-1 выявил критические подстанции; наиболее опасна NORSENGA – её отказ обесточивает 378 км линий.

## Slide 21
Результаты анализа N-1: распределение критичности
Раздел 3 · задача 7
21
Распределение подстанций по протяжённости обесточиваемых линий
Показатель анализа N-1 | Значение
Подстанций проверено | 1 595
из них критичных | 1 131 (70,9 %)
Подстанций с W > 100 км | 67
Линий проверено | 97 126
из них критичных | 60 024 (61,8 %)
Время анализа подстанций | 9,3 с
Время анализа линий | 4,5 мин
Notes: Большинство подстанций обесточивает при отказе небольшую часть сети, но 67 подстанций обесточивают более 100 км линий – они и являются наиболее критичными.

## Slide 22
Наиболее критичный объект: подстанция NORSENGA
Раздел 3 · задача 7
22
Последствия отказа подстанции NORSENGA
Последствия отказа | Значение
Обесточено участков | 717
Протяжённость | 377,6 км
Ответвлений | 184
Опор | 3 834
Время расчёта | 3,0 мс
Вывод:
Подстанция питает разветвлённую сеть 22 кВ без резерва – требуется резервирование
Результаты в QGIS совпали с автономным расчётом
Notes: Отказ наиболее критичной подстанции NORSENGA обесточивает 717 участков протяжённостью 378 км.

## Slide 23
Некритичный объект: ВЛ 420 кВ Rød–Hasle
Раздел 3 · задача 7
23
Магистраль 420 кВ отключена целиком (16 участков)
Показатель | Значение
Отключено участков | 16
Обесточено участков | 2
Протяжённость обесточенных | 55,6 км
Вывод:
Сеть 420 кВ кольцевая – питание сохраняется по другим связям
Крупная линия не обязательно критична: критичность определяет расчёт связности, а не класс напряжения
Notes: Отказ магистрали 420 кВ целиком обесточивает лишь два участка: кольцевая сеть резервируется, поэтому объект не критичен.

## Slide 24
Результаты эксперимента: автоматизированный и ручной анализ
Раздел 3 · задача 7
24
Показатель | Ручной анализ | Автоматизированный
Анализ отказа одного элемента (среднее) | 13 мин | ≈ 14 мс
Анализ N-1 всех линий | ≈ 11 600 ч | 4,5 мин
Анализ N-1 всех подстанций | ≈ 237 ч | 9,3 с
Доля отказов, проанализированных за 5 мин | 57,4 % | 100 %
Хронометраж (авария на 73 участка) | 1 из 73 за 18,9 с | 73 из 73 за 0,22 с
Совпадение с эталонным расчётом | – | 360 из 360
Доля отказов, проанализированных за время не более t
Эксперимент: 1000 случайных отказов на сети Норвегии; эталон – полный обход сети; ручной анализ – модель трудоёмкости и хронометраж.
Notes: Эксперимент подтвердил методику: анализ N-1 всех линий сокращается с 11 600 часов до 4,5 минуты, результат совпадает с эталоном.

## Slide 25
Заключение
25
Проблема, обоснованная в актуальности | Результат работы
Поиск критических объектов требует анализа отказа каждого элемента – вручную ≈ 11 600 ч | Анализ N-1 всей сети за 4,5 мин; перечень и карта критических объектов (1 131 подстанция, 60 024 линии)
Анализ одного отказа вручную – в среднем 13 мин | Расчёт последствий отказа ≈ 14 мс; доля своевременного анализа 57,4 → 100 %
ГИС-данные не топологические (72 245 висячих концов) | Автоматическое построение топологической модели: 154 722 ребра, 159 543 узла
Риск ошибки при ручном анализе, кольцевые сети | Совпадение с эталоном 360 из 360; резервирование учитывается автоматически
Зависимость от поставщиков коммерческих ГИС | Программный комплекс на открытой цепочке QGIS – Python – GeoPackage
Все задачи решены, цель работы достигнута.
Notes: Выводы построены по проблемам из актуальности. Цель достигнута. Доклад окончен, благодарю за внимание.