ПРОГРАММА АНАЛИЗА

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

для консоли Python QGIS 3.x

Описание программы и руководство пользователя

Файл программы: outage_qgis.py

Версия 2.0: фрагмент сети и вся электросеть Норвегии. Проверено в QGIS Desktop 3.40.3

Сентябрь 2026

Содержание

# 1. Назначение программы

Программа предназначена для анализа последствий аварийных (и плановых) отключений элементов электрической сети. Пользователь выбирает на карте QGIS линии и/или узлы, которые выводятся из работы, а программа за миллисекунды определяет все участки сети, потерявшие связь с источниками питания, и перекрашивает их на карте.

Основные возможности:

- автоматическое приведение исходных слоёв (ВЛ, подвесные и подводные кабели, подстанции, опоры) к топологической сети «узлы — рёбра» по формализованным правилам;

- выбор отключаемых линий и узлов щелчком на карте (включение/выключение повторным щелчком) или стандартным инструментом выделения QGIS;

- мгновенный расчёт связности от источников питания (поиск в ширину по графу сети);

- раскраска: красный — отключено оператором, оранжевый — обесточено вследствие отключения, цвет по классу напряжения — сеть под напряжением, серый — участки без связи с источником в исходных данных;

- отчёт: число и протяжённость обесточенных участков по классам напряжения, число узлов и опор, перечень затронутых линий; экспорт в CSV;

- встроенное сравнение с ручным методом: секундомер ручного анализа оператором с проверкой точности и тест скорости на случайных авариях.

# 2. Исходные данные

Исходная сеть — фрагмент открытого набора NVE «Nettanlegg» (Норвегия, район Гримстад — Арендал) в системе координат EPSG:25833 (ETRS89 / UTM 33N), папка elktro\!!!ТОчняк.

| Слой | Тип | Объектов | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| el_luftlinje | линии | 1570 | Воздушные линии 11–420 кВ |
| el_hengekabel | линии | 178 | Подвесные кабели 11–24 кВ |
| el_sjokabel | линии | 56 | Подводные (морские) кабели 1–24 кВ |
| el_transformatorstasjon | точки | 30 | Трансформаторные станции и отпайки |
| el_mast | точки | 6394 | Опоры линий |

Проверка показала, что данные не являются топологической сетью: концы линий не совпадают (1975 разных точек концов, из них 724 «висячих»), есть многочастные объекты с разрывами до 4,5 км, дубликаты, линии не привязаны к подстанциям, поля start_node/end_node пусты. Поиск пути по такой сети невозможен, поэтому данные приведены к топологической модели (раздел 3).

Важное ограничение данных. В открытом наборе NVE нет подземных кабелей (jordkabel), поэтому часть фидеров 22/24 кВ в исходных данных физически не соединена с подстанциями. Такие участки программа показывает серым («нет связи с источником») и не считает обесточенными в результате аварии.

# 3. Приведение данных к топологической сети

Топология строится функцией build_network() автоматически при первом запуске. Все допуски вынесены в словарь DEFAULT_PARAMS в начале программы. Правила применяются последовательно:

| № | Правило | Параметр | Результат на исходной сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многочастные объекты разбиваются на одночастные линии; удаляются повторяющиеся вершины | — | 4 объекта разбиты, 1 вершина удалена |
| 2 | Удаляются дубликаты геометрии (в т.ч. реверсированные) и линии нулевой длины | MIN_LEN = 0,01 м | 6 дубликатов, 9 вырожденных частей |
| 3 | Концы линий ближе допуска сливаются в один узел (snapping), координаты концов переносятся в узел | SNAP_TOL = 10 м | сдвинуто 497 концов; 1869 узлов |
| 4 | Т-ответвление: «висячий» конец у середины другой линии того же класса напряжения — линия разрезается, создаётся узел. Почти параллельные линии (двухцепные ВЛ, угол < 20°) не соединяются | TJUNC_TOL = 10 м, PARALLEL_COS = 0,94 | 9 Т-узлов |
| 5 | Короткие рёбра, оба конца которых слились в один узел, стягиваются в узел | < 2·SNAP_TOL | 61 ребро |
| 6 | Точки подстанции ближе 80 м объединяются в одну станцию; концы линий в радиусе 100 м присоединяются к её шинам виртуальными рёбрами BUS | STATION_GROUP = 80 м, STATION_RADIUS = 100 м | 19 станций, 23 шинных ребра |
| 7 | Тупиковые концы линий ≥ 110 кВ считаются внешним питанием (линия уходит за границу района) | EXT_VOLT = 110 кВ | 18 точек внешнего питания |
| 8 | Изолированный участок распределительной сети подключается к ближайшей станции условным кабельным вводом VIRT (компенсация отсутствующих подземных кабелей) | AUTO_FEED_RADIUS = 1500 м (0 — выкл.) | 27 условных вводов |
| 9 | Узлам присваиваются тип (STATION, EXTERNAL, BRANCH, PASS, END) и степень; рёбрам — from_node/to_node; определяются компоненты связности | — | 1870 узлов, 1793 ребра, 119 компонент |
| 10 | Опоры привязываются к ближайшей линии (поле edge_id), чтобы вместе с ней менять состояние | MAST_TOL = 25 м | 5939 из 6394 опор |

Рис. 1. Т-ответвление: слева — конец линии не связан с магистралью, справа — магистраль разрезана, создан узел-ответвление

Итог: протяжённость линий 1112,7 км, из них связано с источниками питания 865,3 км (77,8 %). Остальное — транзитная ВЛ 420 кВ без подстанций в пределах района и фидеры, отрезанные от подстанций из-за отсутствия подземных кабелей в исходных данных. Полный протокол записывается в файл elektro_topo_topology_report.txt.

Рис. 2. Топологическая сеть в нормальном режиме

## 3.1. Структура результирующих слоёв (GeoPackage elektro_topo.gpkg)

net_edges — рёбра сети (слой «Сеть: линии (рёбра)»):

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| edge_id | уникальный номер ребра |
| from_node, to_node | номера начального и конечного узла |
| kind | LINE — линия; BUS — шина станции; VIRT — условный кабельный ввод |
| src_layer, src_id | исходный слой и OBJECTID исходного объекта |
| name, volt, level, owner | наименование, напряжение (кВ), уровень сети, владелец |
| length | длина, м |
| comp, fed | номер компоненты связности; 1 — есть связь с источником |
| state | 0 — под напряжением; 1 — отключено оператором; 2 — обесточено; 3 — нет связи с источником |

net_nodes — узлы: node_id, ntype (STATION — трансформаторная станция, EXTERNAL — внешнее питание, BRANCH — ответвление, PASS — проходной, END — конечный), degree, is_source (1 — источник питания, можно редактировать), name, volt, comp, fed, state.

net_masts — опоры: mast_id, src_id, edge_id (ребро, к которому привязана опора), dist, state.

# 4. Алгоритм анализа отключения

- Граф сети загружается в память из полей from_node/to_node (список смежности).

- Отключённые оператором рёбра и узлы исключаются из графа.

- Из всех включённых источников (is_source = 1) выполняется поиск в ширину (BFS); найденные узлы — под напряжением.

- Ребро под напряжением, если хотя бы один его узел под напряжением; иначе оно обесточено (state 2) — если в нормальном режиме оно было запитано, или state 3 — если связи с источником не было и до аварии.

- Опоры получают состояние своего ребра. В слои записываются только изменившиеся значения поля state, после чего карта перерисовывается.

Сложность алгоритма линейная — O(V + E). В версии 2.0 расчёт выполняется инкрементально: поиск в ширину запускается только от концов отключённых элементов и останавливается, как только достигнут включённый источник; остальная сеть сохраняет нормальное состояние. Результат полностью совпадает с полным расчётом (проверено на 300 случайных сценариях для района и 60 — для всей Норвегии), а время для сети из 155 тыс. рёбер сокращается со 119 до 3 мс. В слои записываются только изменения, затронутые текущим и предыдущим отключением.

# 5. Установка и запуск

- Скопируйте папку outage_tool (с файлом outage_qgis.py) в C:\Users\ASUS\Desktop\elktro\ (там же, где папка !!!ТОчняк и папка Energi_0000_Norge_25833_Nettanlegg_FGDB).

- В блоке НАСТРОЙКИ выберите набор данных: PROFILE = 'norge' — вся сеть Норвегии из FileGDB, PROFILE = 'region' — фрагмент сети. При другом расположении папок исправьте BASE. BBOX позволяет обработать только прямоугольный участок, LOAD_MASTS = False — не загружать опоры.

- Запустите QGIS 3.x, откройте новый или существующий проект.

- Откройте консоль: меню Модули → Консоль Python (Ctrl+Alt+P).

- Введите команду и нажмите Enter:

exec(open(r'C:\Users\ASUS\Desktop\elktro\outage_tool\outage_qgis.py', encoding='utf-8').read())

При первом запуске строится топология (фрагмент — около 3 с, вся Норвегия — около 8 мин) и создаётся файл elektro_topo.gpkg или elektro_topo_norge.gpkg; при следующих — готовая сеть просто загружается. В проект добавляется группа «Анализ аварийных отключений» с тремя слоями и стилями, справа открывается панель программы. Чтобы перестроить топологию (например, после изменения допусков), установите REBUILD = True или выполните в консоли build_network(); start().

Альтернатива: в консоли нажмите «Показать редактор», откройте файл outage_qgis.py и нажмите «Запустить».

# 6. Работа с программой

## 6.1. Панель «Анализ аварийных отключений»

| Элемент | Действие |
| --- | --- |
| Поиск по названию | Находит линии и станции, в наименовании которых есть введённый текст, выделяет их и приближает карту. Затем «Добавить выделенные» — отключить найденное. |
| Выбор на карте | Включает инструмент выбора. Щелчок левой кнопкой по линии или узлу добавляет его к отключению, повторный щелчок — возвращает в работу. Станции и точки питания выбираются в приоритете. |
| Добавить выделенные | Добавляет объекты, выделенные стандартным инструментом выделения в слоях «Сеть: линии» и «Сеть: узлы» (удобно для выбора по атрибутам или рамкой). |
| Список | Перечень отключаемых элементов: номер, наименование, напряжение, длина. |
| Убрать из списка / Сбросить всё | Возврат выделенных в списке элементов или всей сети в нормальный режим. |
| Пересчитывать автоматически | Если включено — анализ выполняется после каждого изменения списка. |
| ▶ Выполнить анализ отключения | Ручной запуск расчёта и формирование отчёта. |
| Показать на карте | Масштабирует карту к зоне отключения. |
| Экспорт CSV | Сохраняет перечень отключённых и обесточенных элементов в папку outage_tool\reports. |
| Старт ручного замера / Стоп и сравнить | Замер времени ручного анализа оператором (см. раздел 8). |
| Тест скорости | 100 случайных аварий: время программы и модельная оценка ручного анализа. |

## 6.2. Условные обозначения

| Цвет / знак | Значение |
| --- | --- |
| Красная штриховая линия, красный крест | Элемент отключён оператором |
| Оранжевая линия, оранжевые точки | Обесточено в результате отключения (линии, узлы, опоры) |
| Синяя линия | 110–420 кВ под напряжением |
| Фиолетовая линия | 50–66 кВ под напряжением |
| Зелёная линия | 6–24 кВ под напряжением |
| Серая тонкая линия | Нет связи с источником в исходных данных |
| Пунктир | Шина станции / условный кабельный ввод |
| Синий квадрат | Трансформаторная станция (источник) |
| Фиолетовый треугольник | Внешнее питание (граница района) |

## 6.3. Команды консоли

| Команда | Назначение |
| --- | --- |
| OUTAGE_TOOL.disconnect(lines=[1019], nodes=[1857]) | отключить линии/узлы по номерам и пересчитать |
| OUTAGE_TOOL.find('NORSENGA') | найти рёбра и узлы по названию (возвращает два списка номеров) |
| OUTAGE_TOOL.reset() | вернуть сеть в нормальный режим |
| OUTAGE_DOCK.refresh_list(); OUTAGE_DOCK.on_run() | обновить список и отчёт на панели после команд консоли |
| OUTAGE_TOOL.export_csv() | сохранить отчёт CSV |
| OUTAGE_TOOL.benchmark(100) | тест скорости на случайных авариях |
| OUTAGE_TOOL.reload() | перечитать граф (например, после ручной правки поля is_source) |
| build_network(); start() | перестроить топологию и перезапустить панель |

Рис. 3. Программа в QGIS 3.40.3: выбор станции FJÆRE TS инструментом «Выбор на карте», обесточенная сеть окрашена оранжевым

# 7. Результаты отключений

Для демонстрации выполнены три сценария. Номера элементов соответствуют финальной версии топологии.

| Сценарий | Обесточено участков | Длина, км | Узлов (ответвлений) | Опор | Затронуто линий | Расчёт, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1. Авария на ВЛ 22 кВ «BAKKEN BEK1» (ребро 1019) | 73 | 39,28 | 74 (13) | 540 | 44 | 0,9 |
| S2. Отключение трансформаторной станции FJÆRE TS (узел 1857) | 99 | 29,35 | 100 (29) | 380 | 70 | 0,7 |
| S3. Одновременно линии 229 и 360 и узел-ответвление 1290 | 135 | 55,26 | 137 (27) | 729 | 88 | 1,0 |

Рис. 4. Сценарий 1 — авария на ВЛ 22 кВ «BAKKEN BEK1»

Рис. 5. Сценарий 2 — отключение станции FJÆRE TS

Рис. 6. Сценарий 3 — множественное отключение

Рис. 7. Множественное отключение в QGIS: панель с отчётом по классам напряжения

# 8. Сравнение с ручным методом

Ручной метод — оператор по карте находит отключённый элемент, прослеживает сеть от места отключения, на каждом ответвлении проверяет, есть ли альтернативное питание, выделяет и помечает обесточенные участки. Время зависит от размера аварии.

Для оценки использована модель трудозатрат оператора (параметры можно изменить в benchmark()):

T_ручн = 60 с + 8 с × N_участков + 15 с × N_ответвлений

где 60 с — поиск места аварии и подготовка, 8 с — прослеживание и выделение одного участка, 15 с — анализ одного ответвления (проверка резервного питания). Параметры — экспертная оценка, а не хронометраж; поэтому в программу встроен и реальный замер: кнопка «Старт ручного замера» скрывает результат расчёта, оператор выделяет обесточенные линии вручную, а «Стоп и сравнить» выводит время, число верных, лишних и пропущенных участков и ускорение.

| Показатель (1000 случайных аварий по 1–3 линии) | Значение |
| --- | --- |
| Среднее число обесточенных участков / максимум | 12,8 / 101 |
| Доля аварий без обесточивания (есть резерв или тупик) | 28 % |
| Программа: расчёт графа, автономно (среднее / макс.) | 0,52 / 1,03 мс |
| Программа в QGIS: расчёт графа (тест 100 аварий) | ≈ 7 мс |
| Программа в QGIS: расчёт + перекраска слоёв | 13–150 мс |
| Ручной метод по модели: средняя авария | 219 с (3,6 мин) |
| Ручной метод по модели: крупная авария | 1147 с (19,1 мин) |
| Ускорение (по полному времени с перекраской) | ≈ 1 500 – 20 000 раз |

Рис. 8. Время анализа одной аварии (логарифмическая шкала)

Показателен пробный ручной замер в QGIS (сценарий 1, 73 обесточенных участка): за 18,9 с оператор успел выделить лишь 1 верный участок из 73 (полнота 1 %), тогда как программа нашла все 73 участка за 0,2 с вместе с перерисовкой карты. Помимо скорости программа исключает ошибки прослеживания: пропуск ответвлений и ложное обесточивание участков, имеющих резервное питание.

Рис. 9. Результат кнопки «Тест скорости» в QGIS

Рис. 10. Результат пробного ручного замера в QGIS

# 9. Вся электросеть Норвегии

В версии 2.0 программа обрабатывает общенорвежский набор NVE «Nettanlegg» в формате FileGDB напрямую (без конвертации): 145 416 воздушных линий, 645 подвесных и 8 445 подводных кабелей, 2 090 трансформаторных станций и 734 293 опоры. Применяются те же правила топологии с теми же допусками.

| Показатель топологической модели | Значение |
| --- | --- |
| Исходных линейных объектов | 154 506 |
| Разбито многочастных / удалено дубликатов | 475 / 554 |
| Перенесено концов (сведение, 10 м) / Т-ответвлений | 48 911 / 492 |
| Станций (после группировки) / шинных рёбер | 1595 / 2835 |
| Точек внешнего питания (тупики ВЛ ≥ 110 кВ) / условных вводов | 390 / 2042 |
| Рёбер / узлов | 154 722 / 159 543 |
| Узлов-ответвлений / проходных / конечных | 28 501 / 82 671 / 46 386 |
| Протяжённость линий / связано с источниками | 97 525 км / 75 155 км (77 %) |
| Компонент связности (с источником) | 8 012 (521) |
| Опор привязано к линиям | 718 210 из 734 293 |

Рис. 11. Топологическая модель электросети Норвегии

## 9.1. Производительность

| Операция (компьютер пользователя, QGIS 3.40.3) | Время |
| --- | --- |
| Чтение FileGDB (линии, станции, 734 тыс. опор) | 91 с |
| Построение топологии (правила 1–10) | 194 с |
| Запись GeoPackage (154 МБ) и протокол | ≈ 3,5 мин |
| Итого первое построение | 8,2 мин (однократно) |
| Последующий запуск: загрузка графа | ≈ 9 с |
| Расчёт одного отключения (инкрементальный BFS) | ≈ 17 мс |
| Расчёт с перекраской (типичная авария) | ≈ 17–30 мс; крупная авария с тысячами опор — до 1,5 с |
| Ручной анализ по модели, средняя авария (30 сценариев) | 314 с (5,2 мин) |
| Ускорение | ≈ 18 700 раз |

Для большой сети программа не держит в памяти геометрию и опоры: атрибуты графа читаются напрямую из GeoPackage (SQLite), выбор объекта на карте выполняется через пространственный индекс GeoPackage, а опоры обесточенных линий выбираются SQL-запросом по индексу edge_id. Выбор щелчком доступен при масштабе крупнее примерно 1:800 000 — при более мелком масштабе программа просит приблизить карту; найти объект можно также поиском по названию.

## 9.2. Результаты отключений на всей сети

| Сценарий | Обесточено участков | Длина, км | Узлов (ответвлений) | Опор | Расчёт, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отключение подстанции NORSENGA | 717 | 377,57 | 705 (184) | 3834 | 3,0 |
| Отключение ВЛ 420 кВ L0705 RØD–HASLE (все 16 участков) | 2 | 55,58 | 8 (4) | 140 | 4,4 |
| Авария на ВЛ 22 кВ, ребро 24265 | 9 | 6,58 | 9 (2) | 41 | 4,3 |

Отключение подстанции NORSENGA (Конгсвингер) обесточивает радиальную распределительную сеть 22 кВ протяжённостью 378 км. Отключение магистрали 420 кВ Rød–Hasle целиком обесточивает лишь 2 участка — питающая сеть 420 кВ кольцевая, и программа это учитывает. Все значения в QGIS совпали с автономным расчётом.

Рис. 12. Сценарий N1 — отключение подстанции NORSENGA

Рис. 13. Тот же сценарий в QGIS на общенорвежской модели

Рис. 14. Сценарий N2 — отключение ВЛ 420 кВ Rød–Hasle

# 10. Ограничения и рекомендации

- Анализ топологический: определяется связь с источником, без расчёта токов, напряжений и допустимой загрузки резервных линий.

- Коммутационные аппараты (выключатели, разъединители) в исходных данных отсутствуют; отключение моделируется выводом ребра или узла целиком. Узел-станцию можно отключить как «сборные шины».

- Качество результата зависит от полноты данных: при добавлении слоя подземных кабелей правило 8 (условные вводы) можно отключить (AUTO_FEED_RADIUS = 0).

- Допуски топологии подобраны для этих данных; для других наборов проверяйте отчёт *_topology_report.txt и при необходимости меняйте DEFAULT_PARAMS.

- Источники питания задаются полем is_source в слое узлов: его можно отредактировать и выполнить OUTAGE_TOOL.reload().

- Для всей Норвегии тупиковые концы линий ≥ 110 кВ (390 точек) считаются точками питания: в наборе нет электростанций и межгосударственных связей, поэтому такие концы — обычно электростанции или выход за границу. 280 станций не имеют рядом линий (подземные кабели не опубликованы), 23 % протяжённости остаются без связи с источником (серые).